# СВЕДЕНИЯ

о результатах проверок Учреждения  в  2017 году

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»

| № п/п | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Выявленные нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.09.2017 | Выборгская городская прокуратура с участием специалистов ТО Управления Роспотребнадзора в Выборгском районе и ОНД Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области | Обращение Вакулаевой Т.А, зарегистрированного в Выборгской городской прокуратуре от 14.09.2017 № 689ж-2014 | 1. Площадь на 1 койко-место занижена, вместимость спальных комнат завышена 2. Контейнеры для сбора и последующей доставки анализов в лабораторию не имеют знака биологической опасности 3. Использование в комнате № 3 на III этаже и в комнате № 5 на II этаже удлинителя для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ 4. Дверь эвакуационного выхода на I этаже (пищеблок) закрыта на ключ, чем препятствует их свободному открыванию изнутри 5. На пищеблоке ограничен доступ к огнетушителю 6. Эвакуационный путь из помещения раздевалки (пищеблок) загромождён горючими материалами (деревянный шкаф) 7. Отсутствует паспорт безопасности объекта | 1. Оплачен штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 2. Контейнеры для сбора и последующей доставки анализов в лабораторию обозначены знаками биологической опасности 3. Удлинители для питания электроприборов из комнаты № 3 на III этаже и комнаты № 5 на II этаже изъяты 4. На двери эвакуационного выхода на I этаже (пищеблок) установлен шпингалет 5. Огнетушитель переставлен в доступное место 6. Деревянный шкаф, загромождающий эвакуационный путь из помещения раздевалки (пищеблок), убран 7. Паспорт безопасности объекта в наличии |
| 2 | с 07.11.2017 по 30.11.2017 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области | Выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности | 1. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях кабинета культорганизатора обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - 2. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности) - 3. Расстояние от извещателей АПС до электросветильников менее 0,5 м (коридор первого этажа) 4. Расстояние от извещателей АПС до электросветильников менее 0,5 м (комната № 6 II этаж) 5. Расстояние от извещателей АПС до электросветильников менее 0,5 м (комната № 20 II этаж) 6. Расстояние от извещателей АПС до электросветильников менее 0,5 м (комната № 6 III этаж) | 1. Произведён расчёт категории по взрывопожарной и пожарной опасности для кабинета культорганизатора (договор с ООО «Спец Предприятие ДПО» № 017/17-ПД от 20.12.2017) 2. – 6. Согласно мероприятиям по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания Ленинградской области, ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» на 2018 год выделена субсидия на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по ремонту помещений (Соглашение № 538 от 11.12.2017) В ПСД входит несколько томов, в том числе: мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и слаботочные системы (АПС и СОУЭ) |
| 3 | с 16.11.2017 по 13.12.2017 | ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, а также филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском районе» | Контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка | - 1.Площадь на 1 койко-место занижена, вместимость спальных комнат завышена 2.В учреждении отсутствует приёмно-карантийное отделение 3. Все помещения жилого корпуса имеют дефекты стен и пола - На окнах в комнатах отсутствуют москитные сетки - В отделениях учреждения недостаточно душевых кабин - На медицинских постах на раковинах установлены смесители с локтевым приводом - 40 человек в возрасте от 35 до 55 лет и 8 человек в возрасте до 35 лет не привиты против кори - Не составляются ежегодные планы вакцинации сотрудников - На момент проверки в овощном складе температура +15 градусов - На пищеблоке используется пластиковая посуда (тазы, ведра) - По предоставленному протоколу лабораторных исследований, в двух смывах с поверхности «сковорода» и «стол готовой продукции» обнаружены бактерии группы кишечной палочки | 1. Оплачен штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 2.Оплачен штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 3. – 6. Согласно мероприятиям по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания Ленинградской области, ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» на 2018 год выделена субсидия на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту помещений 7. Сотрудники дома-интерната привиты против кори. Оплачен штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Оплачен штраф в размере 500 (пятьсот) рублей 8. Составлен ежегодный план вакцинации сотрудников на 2018 г 9.Отрегулирована сплит-система, установленная в овощном складе; условия хранения овощей соблюдаются. Оплачен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 10. Пластиковая посуда изъята, на пищеблоке больше не используется. Оплачен штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 11.Проведены повторные лабораторные исследования: смывы на наличие БГКП с поверхности. По протоколу № 11490-11492 2В от 18.12.2017 г бактерии группы кишечной палочки не обнаружены |
| 4 | с 27.11.2017 по 22.12.2017 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области | Контроль за выполнением предписания от 25.11.2016 года № 2-11-59-359/1/1 | Предписание по устранению нарушений требований в области пожарной безопасности от 25.11.2016 года № 2-11-59-359/1/1 выполнено |  |
| 5 | 15.12.2017 | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области с привлечением участкового врача-терапевта ГБУЗ ЛО «Светогорская районная больница» | Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных стационарных организаций социального обслуживания Ленинградской области | - Нарушений не выявлено |  |

Директор дома-интерната													О.А.Волынец