# СВЕДЕНИЯ

о результатах проверок Учреждения  в  2021 году

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»

| № п/п | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Выявленные нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.02.2021 03.03.2021 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе | Проведение санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний | 1.Не оставлены суточные пробы за 04.02.2021 года. 2.Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранится в моечной кухонной посуды. 3.Отсутствует бактерицидная лампа на участке порционирования блюд. 4.На пищеблоке используется пластиковая посуда. 5.Не ведётся ежедневная регистрация показателей температурного режима в холодильном оборудовании и влажности в складских помещениях. 6.Журнал регистрации инфекционных заболеваний ведётся не по ф.60 7.Нарушаются методические рекомендации по использованию дезинфицирующего средства «Трити-Хлор». 8.Отсутствует санпропусник, изолятор в учреждении. 9.В моечной отсутствует бойлер в качестве резервного источника горячего водоснабжения. | Нарушения устранены |
| 2 | 06.09.2021 17.09.2021 | ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области | Проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности и правил противопожарного режима в РФ | 1. Системы пожарной сигнализации - смонтированы на одном объекте управляются с разных пожарных постов. У ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» и ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница», расположенных в одном здании, подвергшихся ремонту в 2019-2021 гг., смонтированные по разным проектам системы пожарной сигнализации контролируются с разных пожарных постов 2. Руководителем организации ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ людей о пожаре) в неисправном состоянии. При проведении проверок работоспособности систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ людей о пожаре) – система оповещения не включилась автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Пожарные оповещатели, установленные на объекте, не обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой могло бы привести к снижению уровня безопасности людей 3. Руководителем организации ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не привлечена организация или ИП, имеющие специальное разрешение, в соответствие с п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О лицензировании отдельных видов деятельности" 4. Система пожарной сигнализации в здании и помещениях, эксплуатируемых ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации 5. В отношении здания, в котором находятся 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах 6. Руководителем организации ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Помещения электрощитовой, складские помещения, расположенные в жилом крыле, в которых хранятся горючие вещества и материалы) 7. Руководителем организации ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 8. Руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы | 1. Выполнены монтажные работы по сопряжению систем пожарных сигнализаций ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» и ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ» на основании заключенного договора № 124/21 от 29.10.2021 года с ООО «СКБ» (Акт о приёмке выполненных работ № 1 от 09.11.2021 года) 2. Неисправности систем АПС и СОУЭ устранены монтажной организацией (Подрядчиком – ООО «Колор») 20.10.2021 года 3. Работы по техническому обслуживанию и ремонту пожарно-охранного оборудования осуществляются ежемесячно на основании заключенного дополнительного соглашения № 1 от 20.10.2021 года к контракту № 1/2021 от 11.01.2021 года с ООО «СКБ» на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы передачи сигнала 4. Установлено объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации на основании заключенного с ООО «СКБ» договора № 124/21 от 29.10.2021 года (Акт о приёмке выполненных работ № 1 от 09.11.2021 года) 5. Планы эвакуации в количестве 13 единиц разработаны и изготовлены на основании заключенного договора № 027/21-ПЭ от 29.10.2021 года с ООО «СпецПредприятие ДПО» (Акт № 515 от 25.11.2021 года). Планы эвакуации размещены в здании ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» на видных местах 6. Проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» на основании заключенного договора № 054/21-ПД от 29.10.2021 года с ООО «Спец Предприятие ДПО» (Акт № 478 от 09.11.2021 года) 7. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц в кол-ве 2 единицы проведены на основании заключенного договора № 026/21-Л от 29.10.2021 года с ООО «Спец Предприятие ДПО» (Протокол испытаний № 298/21 от 02.11.2021 года). Информация о проведенных испытаниях внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной зашиты 8. Знаки пожарной безопасности приобретены и установлены в здании ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» |

Директор дома-интерната												О.А.Волынец